## 成績書（電源独立型ソーラーライト）
成績書 ①-4 | [13 empty] | 20200601
ソーラーライト自主評定試験成績書 (器具-独立電源形)
製造区分： | ソーラーライト | [7 empty] | 試験実施日：
型 式： | ソーラーライト | [7 empty] | 製造事業者：
型 番： | [8 empty] | 試験責任者：
試験成績書No.： |  | 光 源： | LEDモジュール
蓄電池： 【４４】
試験項目 |  |  | 基準値・条件その他 | [6 empty] | 適用 | 試験結果 |  | 判定 | 備考
(1) 構造・材料 | 構造 |  | JIL 5510に適合のこと
| 非常灯電池及び蓄電池 |  | JIL 5510に適合のこと
| 感電に対する保護 |  | JIL 5510に適合のこと
| 表示 |  | JIL 5510に適合のこと
(2) 電気的 特性 | 絶縁抵抗 |  | 熱間： | [8 empty] | MΩ
|  |  | 冷間： | 30 MΩ以上 | [7 empty] | MΩ
| 耐電圧 | [6 empty] | V 1分間
| 切替動作（日没） |  | 5分以内 | [8 empty] | 分
| 充電電流 |  | -5 ℃： | 0.02 ItA以下 |  |  |  | mA以下 |  |  |  | mA
|  |  | ℃： | 0.02 ItA以下 |  |  |  | mA以下 |  |  |  | mA
| 放電基準電圧 ＊ |  | -5 ℃： |  |  |  |  | V以上 |  |  |  | V
|  |  | ℃： |  |  |  |  | V以上 |  |  |  | V
| 充電量と放電量 ＊ |  | 1日の充電量は1日の放電量を下回らないこと
| 接触電流 | [5 empty] | 0.7 mA以下 |  |  |  |  | mA
| 保護導体電流 | [10 empty] | mA
(3) 熱的特性 | 温度(通常動作) ※2＊ |  | 人が触れたりする部分（金属部）： |  |  |  | 70 | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | 人が触れたりする部分（非金属部）： |  |  |  | 85 | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | (0) 特定箇所： |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | (1) 巻線： |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | (2) 整流体： |  |  |  | 135 | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | (3) 電解コンデンサ※1： |  |  |  | － | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | (4) フィルムコンデンサ※1： |  |  |  |  | ℃ |  |  |  | ℃
|  |  | 内蔵電池 表面温度差： |  |  |  | 5 | K 以下 |  |  |  | K
| 温度(異常動作) ＊ |  | 炎、溶融がないこと
| 温度(非常点灯時) |  | 異常なきこと
(4) 機械的強度 | 耐衝撃 |  | JIL 5510に適合のこと
(5) 水・湿気 | 耐湿性 ＊ |  | 絶縁抵抗： |  | 試験前 | [6 empty] | MΩ
[5 empty] | 試験後 | [6 empty] | MΩ
|  |  | 耐電圧： |  |  |  |  | V 1分間
mA
(6) 防水性能 | 散水試験 |  | 充電部付近の浸水
滞水
|  |  | 絶縁抵抗：30 MΩ以上 | [8 empty] | MΩ
|  |  | 耐電圧： |  |  |  |  | V 1分間
| 保護構造 |  | 防水保護の種類 |  |  | IP
水抜き穴など（部品防水）
(7) 光学特性 | 照度 ＊ |  | 地表面で0.1 lx以上，直下近傍1 lx以上
(8) 自動点検 機能 | 点検動作 |  | 起動確認（48時間以上連続充電時）
点検動作（正常電池）
＊印の項目（放電基準電圧，充電量と放電量，温度（通常動作），温度（異常動作），耐湿性，照度）については、試験データを添付。
光学特性は、照度分布図、配光データ及び設置間隔表を添付。ソーラーライトは、充放電量計算の結果を添付。
電解コンデンサの温度限度 |  | 設計寿命(L)： |  |  | 時間 | 仕様書記載の最高使用温度(T)： | [5 empty] | ℃
仕様書記載の最高使用温度での寿命(L0)： |  |  |  |  | 時間 | T0= |  | ℃ （ただし，仕様書記載の最高使用温度を超えない。）
注※1：仕様書等を添付
※2：(1)～(4)の部品個々の温度測定が困難な場合は，部品温度との相関が確認されている電源外郭の特定箇所(0)を測定してもよい。
プルダウンリストから選択
プルダウンリストから選択，又は自由入力可
手入力